## Лист1
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Таблица 1. КСС за изграждане на проучвателно-експлоатационен сондаж ПЕС -1ХГ (Яновска), Мадан
№ по ред | ОПИСАНИЕ | мярка | Количество | Един. Цена, лв | Стойност, лв
1 | Сондиране с промивна течност Ø 410 mm. | m. | 12 |  | 0
2 | Инсталиране на кондуктурна метална тръба Ø324/6 mm и циментация. | m. | 12 |  | 0
3 | Проширяване на вертикален PQ ствол (122.6 mm) до диаметър Ø 311 mm, чрез сондиране с въздух или промивна течност. | m. | 238 |  | 0
4 | Проверка за проходимост (прочистване) на наклонен сондажен ствол NQ ( Ø 76 mm) чрез сондажен инструмент в интервала от 250 до 600 m и промиване с чиста вода. | m. | 350 |  | 0
5 | Инсталиране на оригинални ПВЦ сондажни тръби с диаметър Ø 225 mm, R16 в интервала 0-70 и 240-250 m. | m. | 80 |  | 0
6 | Инсталиране на оригинални ПВЦ сондажни филтри с диаметър Ø 225 mm, R16 в интервала 70-240 m. | m. | 170 |  | 0
7 | Изграждане на гравиен пакет от сортиран пясък и чакъл с едрина на зърната 3-5 mm в интервала от 70 до 250 m и промиване с чиста вода. | m. | 180 |  | 0
8 | Циментация на горния интервал от 0 до 70 m. | m. | 70 |  | 0
9 | Прочистване и разработване на сондажния кладенец с ерлифт 48 часа при дълбочина на потапяне на едуктурната тръба 250 m. | бр. | 1 |  | 0
10 | Монтаж и демонтаж на 4" или 6" потопяема помпа на дълбочина 245 m. | бр. | 1 |  | 0
11 | Опитно водочерпене с потопяема помпа и ЕЛ агрегат с продължителност 72 часа. | час | 72 |  | 0
12 | Вземане и анализ на водни проби за ПХА, МБА и РА по Наредба №1 за подземните води | бр. | 1 |  | 0
| Общо полеви и лабораторни работи без ДДС |  |  |  | 0
14 | Хидрогеоложки доклад | бр. | 1 |  | 0
| Общо без ДДС |  |  |  | 0
Таблица 2. КСС за оборудване на проучвателно-експлоатационен сондаж ПЕС -1ХГ (Яновска), Мадан за помпажна експлоатация
№ по ред | ОПИСАНИЕ | мярка | Количество | Един. Цена, лв | Стойност, лв
1 | Многостъпална, вертикална центробежна помпа корозионно устойчива, за потопен монтаж с параметри Q = 4 l/sec и H = 240m | бр. | 1 |  | 0
2 | Температурен трансмитер Pt100 със сензорен джоб и кабел 100m за мониторинг на температурата на двигателя | бр. | 1 |  | 0
3 | Допълнителен кабел за температурния трансмитер/ 4х 1,0mm2/, [m] | m. | 150 |  | 0
4 | Захранващ кабел за центробежната помпа /ШКПТ 4х35mm2/, [m] | m. | 260 |  | 0
5 | Електрическо пусково и контролно табло с електронна защита и комутационна апаратура | бр. | 1 |  | 0
6 | Хидростатичен трансмитер за ниво с диапазон на измерване 0...200 m, корозионно устойчив, защита от мълнии и дисплей | бр. | 1 |  | 0
7 | Дисплей за хидростатичен трансмитер с вграден DATA LOGGER | бр. | 1 |  | 0
8 | Водоподемна колона ( column pipe uPVC, 2 1/2", 26 bar) | m. | 250 |  | 0
9 | Сондажна глава | бр. | 1 |  | 0
10 | Водомерен възел | бр. | 1 |  | 0
11 | Монтаж | бр. | 1 |  | 0
12 | 72 часова проба | бр. | 1 |  | 0
| Общо без ДДС |  |  |  | 0
Таблица 3. КСС за изграждане на каптажна камера и ПС на сондажния кладенец за помпажна експлоатация
№ по ред | ОПИСАНИЕ | мярка | Количество | Един. Цена, лв | Стойност, лв
1 | Ръчен изкоп | m3 | 19.8 |  | 0
2 | Обратно засипване с мека земна маса | m3 | 13.21 |  | 0
3 | Кофраж за фундаменти | m3 | 8.64 |  | 0
4 | Доставка и полагане на подложен бетон 10см. | m3 | 0.83 |  | 0
5 | Доставка и полагане на бетон за фундаменти С20/25 | m3 | 5.76 |  | 0
6 | Циментова замазка | m3 | 7.2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж специализиран фургон съгласно техническия проект | бр. | 1 |  | 0
8 | Извозване на излишна земна маса | m3 | 6.59 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на СК | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и колена | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на възвратна клапа | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на канелка 3/4" | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на манометър | бр. | 1 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на анкерен болт | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на стоманено въже | m | 260 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на опорна плоча 30/30 | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на опорна муфа | бр. | 1 |  | 0
| Общо без ДДС |  |  |  | 0
Таблица 4. КСС за изграждане на проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС - 1хг (Яновска), Мадан в имот с идентификатор 46045.502.636 и съоръжение за оборудване на устието на сондажа за помпажна експлоатация " кладенец за помпажна експлоатация
№ по ред | ОПИСАНИЕ | мярка | Количество | Един. Цена, лв | Стойност, лв
1 | Доставка ел.табло Т-сондаж | бр. | 1 |  | 0
2 | Монтаж ел.табло в/у стена | бр. | 1 |  | 0
3 | Свързване на проводник до 2,5 мм2 | бр. | 22 |  | 0
4 | Свързване на проводник над 2,5 мм2 | бр. | 20 |  | 0
5 | Суха разделка на кабел | бр. | 2 |  | 0
6 | Направа изкоп 0,8/0,4 м | м | 5 |  | 0
7 | Доставка кабел СВТ 5х16 мм2 | м | 8 |  | 0
8 | Доставка кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 10 |  | 0
9 | Изтегляне на СВТ в тръба | м | 18 |  | 0
10 | Стоманена тръба 2" - доставка и полагане | м | 7 |  | 0
11 | Метален шлаух ф-23 мм- доставка и полагане | м | 8 |  | 0
12 | Доставка аплик стенен IP 54 | бр. | 2 |  | 0
13 | Монтаж на аплиците | бр. | 2 |  | 0
14 | Лампен излаз със СВТ открито с противовлажна арматура - до 6m | бр. | 2 |  | 0
15 | Контактен излаз със СВТ открито с противовлажна арматура - монофазен до 6m | бр. | 1 |  | 0
16 | Контактен излаз със СВТ открито с противовлажна арматура - трифазен до 6m | бр. | 1 |  | 0
17 | Направа на инсталационен отвор | бр. | 2 |  | 0
18 | Направа заземление с 2 броя поц.колове L63/63/6мм-2,5м свързани с поцинкована шина 40/4мм до 6м. | бр. | 1 |  | 0
19 | Поцинкована шина 40/4мм | м | 8 |  | 0
20 | Направа заварки | бр. | 8 |  | 0
21 | Направа кабелен изкоп | м | 5 |  | 0
22 | Подготовка подложката за кабелен изкоп | м | 5 |  | 0
23 | Подготовка за прикачване на линия НН | бр. | 1 |  | 0
24 | Измерване от лаборатория на кабел | бр. | 3 |  | 0
25 | Измерване от лаборатория на заземление | бр. | 1 |  | 0
26 | Измерване от лаборатория на зануление табла, контакти, съоръжения | бр. | 5 |  | 0
| Общо без ДДС |  |  |  | 0
| Общо за Изграждане на проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС - 1хг (Яновска), Мадан без ДДС |  |  |  | 0
| ДДС 20% |  |  |  | 0
| Всичко за Изграждане на проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС - 1хг (Яновска), Мадан с ДДС |  |  |  | 0