## Sheet1
Образец - Приложение № 2
ДО ОБЩИНА МАДАН
4900, ГР. МАДАН, ОБЛ. СМОЛЯН
УЛ. „ОБЕДИНЕНИЕ” № 14.
Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е (по Покана Ваш Изх. № 44 от 29.06.2018 г.)
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан”
№ | Наименование на работите | Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
I. СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
ЧАСТ: АC
Разрушителни работи
1 | Изкъртване на съществуващи стени в санитарни помещения | m³ | 25.6 |  | 0
2 | Демонтаж на врати | бр | 47 |  | 0
3 | Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци | m³ | 35.5 |  | 0
Общо за Разрушителни работи |  |  |  |  | 0
Стени, таван, под и дограма
1 | Доставка и монтаж на стени гипсокартон 10см | m² | 166 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на преградни кабинки от НРL 24mm сграда на училището | m² | 124.23 |  | 0
3 | Доставка и иззиждане на газобетонна стена 25см | m3 | 41.7 |  | 0
4 | Доставка и полагане на грунд, лепило и фаянсови плочи на височина 220см върху стени гипсокартон, вкл.фугиране | m² | 269.08 |  | 0
5 | Доставка и полагане на грунд и две ръце латекс стени и таван санитарни помещения | m² | 161.08 |  | 0
6 | Доставка и монтиране на растерен таван за санитарни помещения | m² | 210 |  | 0
7 | Доставка и монтиране на растерен таван за преддверие,фоайе,коридор партер | m² | 235 |  | 0
8 | Доставка и полагане на гранитогрес, вкл.фугиране | m² | 209.92 |  | 0
9 | Обръщане с шпакловка около отвори | m² | 95 |  | 0
10 | Полагане на нова мазилка за изкърпване на стени и таван в стълбище-10% от площта | m² | 42.56 |  | 0
11 | Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани - 10% | m² | 42.56 |  | 0
12 | Възстановяване на подовата настилка на партерния етаж | m² | 15.6 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на декоративни фасадни профили от EPS | m | 804 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на нови подпрозоречни первази | m | 252.5 |  | 0
Общо за Стени, таван, под и дограма |  |  |  |  | 0
Покрив
1 | Демонтаж на покривно покритие от керамични керемиди | m² | 1350 |  | 0
2 | Демонтаж на стари хидроизолацинни слоеве по покрив | m² | 1350 |  | 0
3 | Демонтаж на водосточни казанчета | бр | 16 |  | 0
4 | Демонтаж на улуци | m | 222.6 |  | 0
5 | Демонтаж на водосточни тръби | m | 272 |  | 0
6 | Демонтаж на дървена покривна конструкция, вкл. изнасяне на материала | m³ | 67.46 |  | 0
7 | Премахване на стара мазилка по комини | m² | 135 |  | 0
8 | Демонтаж на компрометирани шапки по комини | бр. | 8 |  | 0
9 | Доставка и направа на стена-12см подзиждане покрив до достигане дебелина на стена 25см | m² | 325.28 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на нова дървена покривна конструкция по спецификация, вкл. Крепежни елементи, челна дъска, обрабонване с противогъбични и противопожарни покрития | m³ | 75.64 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по под таванската плоча на покрива с XPS d=12см, с коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, включително циментова замазка | m² | 855 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка с дъски 2,5/12см | m² | 1350 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на нова хидроизолационна мушама | m² | 1350 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на ново покритие от керемиди, вкл. дървена скара и снегозадържащи елементи | m² | 1350 |  | 0
15 | Доставка и покриване с капаци на била и ръбове | м | 135 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка под стреха с дъски 2,5/12см | m² | 268 |  | 0
17 | Лакиране двукратно с безцветен лак на нова челна дъска и нова дъсчена обшивка под стреха | m² | 314 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на нови улуци | m | 222.6 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина 0,05мм при улами, около комини и поли | m² | 125 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на нови водосборни казанчета | бр. | 16 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби | m | 217 |  | 0
22 | Направа и монтаж на нови шапки по комини | m² | 8 |  | 0
23 | Полагане на нова мазилка по комини | m² | 135 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на нови покривни капандури | бр. | 6 |  | 0
25 | Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци | m³ | 107.86 |  | 0
Общо за Покрив |  |  |  |  | 0
ЕСМ по фасади
Топлоизолация по външни стени
1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади - от вътрешната страна (първи етаж) с EPS d=12см, стъклофибърна мрежа, две ръце шпакловка, грунд и латекс | m² | 385.57 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади - от външната страна с трудногорима минерална вата (по пътища за евакуация) d=12см, стъклофибърна мрежа, две ръце шпакловка, грунд и латекс | m² | 208.43 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади - от външната страна с EPS d=12см, с коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, стъклофибърна мрежа, две ръце шпакловка, грунд и полимерна мазилка | m² | 2037.44 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по еркери с XPS d=12см, с коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, стъклофибърна мрежа, две ръце шпакловка, грунд и полимерна мазилка | m² | 20 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на негорима каменна вата за ивици (хоризонтални 20см, вертикални 50см) клас А2, 100 кг/м³ | m² | 55.64 |  | 0
6 | Доставка и монтаж ъглов профил с мрежа | m | 178 |  | 0
7 | Доставка и монтаж водооткапващ профил | m | 168 |  | 0
8 | Монтаж и демонтаж на фасадна предпазна мрежа | m² | 1980 |  | 0
9 | Монтаж и демонтаж на фасадно скеле с H<=16,00м | m² | 1980 |  | 0
| Общо за Топлоизолация по външни стени |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: АС лева без ДДС |  |  |  |  | 0
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ
1 | Кофраж стоманобетонови греди и пояси | m² | 119.3 |  | 0
2 | Полагане на бетон клас В 25 | m³ | 41.16 |  | 0
3 | Изработка и монтаж армировка В 235 и В 500 | кг | 572.36 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ лева без ДДС |  |  |  |  | 0
Част: Водоснабдяване и канализация
I | Сградна водопроводна инсталация
1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 (вкл. укрепители):
| Ф20 | м | 60 |  | 0
| Ф25 | м | 98 |  | 0
| Ф32 | м | 26 |  | 0
| Ф40 | м | 77 |  | 0
| Ф50 | м | 7 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN20 (вкл. укрепители):
| Ф20 | м | 55 |  | 0
| Ф25 | м | 282 |  | 0
| Ф32 | м | 26 |  | 0
| Ф40 | м | 75 |  | 0
| Ф50 | м | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на безшевни стоманени тръби PN10 (вкл. укрепители):
| Ф2" | м | 77 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на сферични спирателни кранове с изпразнител:
| Ф 3/4’’ | бр. | 4 |  | 0
| Ф 1’’ | бр. | 4 |  | 0
| Ф 1 1/4’’ | бр. | 3 |  | 0
| Ф 1 1/2’’ | бр. | 1 |  | 0
| Ф 2’’ | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на сферични спирателни кранове:
| Ф 1/2’’ | бр. | 50 |  | 0
| Ф 3/4’’ | бр. | 5 |  | 0
| Ф 1 1/4’’ | бр. | 3 |  | 0
| Ф 1 1/2’’ | бр. | 1 |  | 0
| Ф 2" | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на на възвратни вентили:
| Ф 1 1/4’’ | бр. | 1 |  | 0
| Ф 1 1/2’’ | бр. | 1 |  | 0
| Ф 2’’ | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на ъглови спирателни кранове:
| Ф 1/2’’ - Ф 3/8’’ | бр. | 96 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на тапи
| Ф 1/2" | бр. | 6 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопровода:
| Ф20 | м | 20 |  | 0
| Ф25 | м | 30 |  | 0
| Ф32 | м | 26 |  | 0
| Ф40 | м | 77 |  | 0
| Ф50 | м | 7 |  | 0
11 | Изпробване на водопровод до ф75 в сгради | м | 785 |  | 0
12 | Дезинфекция на водопровод до ф125 | м | 785 |  | 0
II | Сградна канализационна инсталация
1 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация в сгради (вкл. укрепители):
| ф50 | м | 103 |  | 0
| ф110 | м | 295 |  | 0
| ф110- WC | м | 19 |  | 0
| ф160 | м | 66 |  | 0
2 | Санитарен фаянс
| тоалетен умивалник (обикновен) - вкл. сифон | бр. | 39 |  | 0
| тоалетен умивалник (за инвалиди) - вкл. сифон | бр. | 1 |  | 0
| WC - моноблок | бр. | 3 |  | 0
| WC - моноблок за инвалиди | бр. | 1 |  | 0
| WC - клекало с включена структура за вграждане | бр. | 27 |  | 0
| писоар | бр. | 6 |  | 0
| аусгус | бр. | 7 |  | 0
3 | Изпробване на канализация в сгради до ф160 мм | м | 483 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: Водоснабдяване и канализация лева без ДДС |  |  |  |  | 0
Част Електро
1 | Електрически табла и захранващи кабели
1.1 | Доставка, монтаж и изпитване на кабел:
1.1.1 | - СВT 5х10мм² за табло Т-Кот. | м. | 25 |  | 0
| Общо за Електрически табла и захранващи кабели |  |  |  | 0
2 | Осветителна и силова инсталации
2.1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 56W с минимум 6200lm светлинен поток и цветна температура 4000К за класни стаи, администрация,коридори и предверия | бр. | 234 |  | 0
2.2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип Луна 30W за открит монтаж с минимум 4100lm светлинен поток и цветна температура 4000К | бр. | 3 |  | 0
2.3 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 38W за открит монтаж с минимум 5400lm светлинен поток и цветна температура 4000К и защита IP-54 за влажни помещения на партера | бр. | 18 |  | 0
2.4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 12W Е27 с защита IP-54 за вграждане в окачен таван | бр. | 76 |  | 0
2.5 | Доставка и монтаж на дачик за движение | бр. | 58 |  | 0
2.6 | Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрит монтаж 10А | бр. | 135 |  | 0
2.7 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрит монтаж 10А | бр. | 28 |  | 0
2.8 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж 10А | бр. | 2 |  | 0
2.9 | Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрит монтаж 10А IP-54 противовлажен | бр. | 9 |  | 0
2.10 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрит монтаж 10А IP-54 противовлажен | бр. | 3 |  | 0
2.11 | Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрита инсталация 16А бял с детска защита /автоматични капачки/ | бр. | 150 |  | 0
2.12 | Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж 16А бял IP-54 противовлажен | бр. | 8 |  | 0
2.13 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж | бр. | 89 |  | 0
2.14 | Направа на електрическа връзка към ОВК съоръжение | бр. | 3 |  | 0
2.15 | Доставка, монтаж и изпитване на кабел:
2.15.1 | - СВT 2х1.5мм² | м. | 15 |  | 0
2.15.2 | - СВT 3х1.5мм² | м. | 345 |  | 0
2.15.3 | - СВT 3х2.5мм² | м. | 60 |  | 0
2.16 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф23мм | м. | 200 |  | 0
2.17 | Направата на тест на батерията за автономност и проверка изправността на осветителя на съществуващото евакуационното осветление | бр. | 1 |  | 0
2.18 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 255 |  | 0
2.19 | Демонтаж на съществуващи ключове-осветление | бр. | 177 |  | 0
2.20 | Демонтаж на съществуващи контакти | бр. | 158 |  | 0
| Общо за Осветителна и силова инсталации |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: ЕЛЕКТРО лева без ДДС |  |  |  |  | 0
Част: ОВК
1. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1.1 | PPR тръба с алуминиево фолио ф75х10,3 - комплект с фитинги | мл | 20 |  | 0
1.2 | PPR тръба с алуминиево фолио ф63х8,6 - комплект с фитинги | мл | 70 |  | 0
1.3 | PPR тръба с алуминиево фолио ф50х6,9 - комплект с фитинги | мл | 92 |  | 0
1.4 | PPR тръба с алуминиево фолио ф40х5,6 - комплект с фитинги | мл | 29 |  | 0
1.5 | PPR тръба с алуминиево фолио ф32х4,5 - комплект с фитинги | мл | 28 |  | 0
1.6 | PPR тръба с алуминиево фолио ф25х3,5 - комплект с фитинги | мл | 48 |  | 0
1.7 | PPR тръба с алуминиево фолио ф20х2,8 - комплект с фитинги | мл | 1094 |  | 0
1.8 | Изолация от микропореста гума тип K-FLEX с б=9mm за PPR тръба ф75х10,3 | мл | 24 |  | 0
1.9 | Също, но за PPR тръба ф63х8,6 | мл | 84 |  | 0
1.1 | Също, но за PPR тръба ф50х6,9 | мл | 111 |  | 0
1.11 | Също, но за PPR тръба ф40х5,6 | мл | 35 |  | 0
1.12 | Също, но за PPR тръба ф32х4,5 | мл | 34 |  | 0
1.13 | Също, но за PPR тръба ф25х3,5 | мл | 58 |  | 0
1.14 | Също, но за PPR тръба ф20х2,8 | мл | 1313 |  | 0
1.15 | Скоби за укрепване на PPR тръби | бр. | 690.5 |  | 0
1.16 | Розетка бяла | бр. | 280 |  | 0
1.17 | Топла проба отоплителни тела | бр | 140 |  | 0
1.18 | Пробиване и замонолитване на отвори в стоманобетонова плоча | бр | 32 |  | 0
1.19 | Пробиване и замонолитване на отвори в тухлена стена | бр | 10 |  | 0
1.2 | Хидравлична проба тръбна мрежа | мл | 1381 |  | 0
2. Демонтажни работи
2.1 | Демонтаж спирателна и регулираща апаратура (към котела), стоманени тръби и колектори, котел - котелно помещение | бр. | 1 |  | 0
2.2 | Демонтаж на съществуващи тръби | мл | 1300 |  | 0
2.3 | Демонтаж на отоплителни тела и арматура | бр. | 139 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: ОВК лева без ДДС |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА - I. СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ лева без ДДС |  |  |  |  | 0
II. ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ /БЕЗ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ/
ЧАСТ: АC
Стени, таван, под и дограма
1 | Врати wc 70/180-33бр | m² | 41.53 |  | 0
2 | Врати wc 80/210-15бр | m² | 25.2 |  | 0
3 | Врати wc 90/210-1бр | m² | 1.89 |  | 0
4 | Врати wc 100/200-7бр | m² | 14 |  | 0
5 | Врати с EI45 100/200-28бр | бр. | 28 |  | 0
6 | Врати с EI45 170/230-1бр | бр. | 1 |  | 0
7 | Врати с EI75 150/200-1бр | бр. | 1 |  | 0
8 | Врати с EI90 100/200-1бр | бр. | 1 |  | 0
9 | Димоуплътнена врата с антипаник бравa 240/300 -6бр | бр. | 6 |  | 0
10 | Врата 180/230 | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на капак за достъп до подпокривното пространство EI60 | бр. | 1 |  | 0
12 | Метална врата (склад за съхранение на пелети) 100/200 | бр. | 1 |  | 0
13 | Врата самозатваряща се димоуплътнена 100/200 | бр. | 2 |  | 0
Общо за Стени, таван, под и дограма |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: АС лева без ДДС |  |  |  |  | 0
Част: Водоснабдяване и канализация
I | Сградна водопроводна инсталация
1 | Пожарни касети, комплект ПК2", шлаух 20м и струйник | бр. | 8 |  | 0
2 | Водомер за студена вода
| DN32(Ф1 1/4") | бр. | 1 |  | 0
| DN40(Ф1 1/2") | бр. | 1 |  | 0
3 | Циркулационна помпа 1 1/4” Q=0.5л/с; H=5.0м | бр. | 1 |  | 0
II | Сградна канализационна инсталация
1 | Стоманени тръби за вентилация (вкл. укрепители):
| ф100 | м | 4 |  | 0
2 | Ревизионни отвори:
| ф110 | бр. | 8 |  | 0
| ф160 | бр. | 5 |  | 0
3 | ПС ф50 - странично оттичане | бр. | 21 |  | 0
4 | Противовакуумна клапа
| ф110 | бр. | 3 |  | 0
5 | Покривни воронки:
| ф110 | бр. | 3 |  | 0
6 | Ревизионни шахти с р-р 60х60 см | бр. | 4 |  | 0
7 | Капак за достъп 60х60 см | бр. | 4 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: Водоснабдяване и канализация лева без ДДС |  |  |  |  | 0
Част Електро
1 | Електрически табла и захранващи кабели
1.1 | Електрическо разпределително табло Т-Кот.-по схема | бр. | 1 |  | 0
1.2 | Главно разпределително табло ГРТ-по схема | бр. | 1 |  | 0
| Общо за Електрически табла и захранващи кабели |  |  |  | 0
2 | Мълнизащитна инсталация
2.1 | Мълниеприемник с изпреварващо действие монтиран на прът с височина Н=2.0м. , време на изпреварване ∆Т=60ms и защитен радиус 40м. | бр. | 1 |  | 0
2.2 | Проводник AlMgSi полутвърд F17 ф8мм | м. | 135 |  | 0
2.3 | Проводник AlMgSi полутвърд F17 ф8мм с покритие от PVC /без халогени/ за вертикален токоотвод | м. | 55 |  | 0
2.4 | Направа на прав съединител с метална кутия 120/120мм | бр. | 2 |  | 0
2.5 | Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм | м. | 15 |  | 0
2.6 | Направа и набиване заземител от 2бр.стоманени тръби ф2 1/2" с дължина 3м | бр. | 2 |  | 0
2.7 | Мултиклема с обхват 8-10/16мм. | бр. | 2 |  | 0
2.8 | Държач за проводник Rd8-10 към покривна конструкция | бр. | 80 |  | 0
2.9 | Държач за проводник Rd8-10 по вертикална фасада | бр. | 55 |  | 0
2.10 | Демонтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация | бр. | 1 |  | 0
| Общо за Мълнизащитна инсталация |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: ЕЛЕКТРО лева без ДДС |  |  |  |  | 0
Част: ОВК
1. КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1.1 | Пелетен котел 250kW комплект с автоматична система за зареждане и табло за управление | бр. | 1 |  | 0
1.2 | Термичен предпазно-изпускателен клапан с присъединяване 3/4". Капиляр-1300мм. Сонда- 1/2"х145мм. Настроен на 97ºС. Бутон за ръчно отваряне | бр | 1 |  | 0
1.3 | Система за допълване на котела със студена вода в аварийни ситуации | бр | 1 |  | 0
1.4 | Фукс ф300, топлоизолиран с каменна вата с дебелина 50мм | м | 3 |  | 0
1.5 | Тройник с дренаж ф300, топлоизолиран с каменна вата с дебелина 50мм | бр. | 1 |  | 0
1.6 | Разпределителeн колектор Ф300mm, l=1600mm с 4 бр. щуца, комплект с термометър, манометър и дренажно кранче | бр. | 2 |  | 0
1.7 | Електронна циркулационна помпа с дебит 10,10м3/ч и напор 4 mH2O - котел | бр. | 1 |  | 0
1.8 | Електронна циркулационна помпа с дебит 7,69м3/ч и напор 8 mH2O - отоплителна инсталация училище | бр. | 1 |  | 0
1.9 | Затворен разширителен съд, мембранен250l (към пелетен котел), комплект с предпазен клапан | бр. | 1 |  | 0
1.1 | Система за автоматично допълване на инсталацията, комплект с манометър, спирателен кран и байпасна връзка | бр | 1 |  | 0
1.11 | Сферичен спирателен вентил 2 1/2" | бр | 8 |  | 0
1.12 | Сферичен спирателен вентил 1/2" | бр | 8 |  | 0
1.13 | Воден филтър 2 1/2" | бр | 2 |  | 0
1.14 | Възвратна клапа 2 1/2" | бр | 2 |  | 0
1.15 | Възвратна клапа 2" | бр | 1 |  | 0
1.16 | Възвратна клапа 1" | бр | 1 |  | 0
1.17 | Нипел 2 1/2" | бр | 4 |  | 0
1.18 | Холендър 2 1/2" | бр | 4 |  | 0
1.19 | Термометър | бр | 2 |  | 0
1.2 | Манометър | бр | 2 |  | 0
1.21 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 10 |  | 0
1.22 | Направа и замонолитване на технологични отвори за преминаване на котела до котелното помещение | бр | 1 |  | 0
1.23 | Силово и оперативно табло за захранване и управление на циркулационни помпи и котли, вкл. Окабеляване между консуматорите и таблото | бр. | 1 |  | 0
1.24 | Металоконструкция за укрепване | т. | 0.35 |  | 0
1.25 | Бетонов фундамент на котела с размери 3100х1100мм | бр | 1 |  | 0
1.26 | Пуск и настройка на котли | бр | 1 |  | 0
2. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
2.1 | Отоплително тяло от ляти алуминиеви глидери, h=500мм | бр. гл | 1644 |  | 0
2.2 | Автоматичен обезвъздушител 1/2'' | бр. | 64 |  | 0
2.3 | Термостатичен рад.вентил 1/2''; комплект с термоглава /за връзка към PPR тръба/ | бр. | 140 |  | 0
2.4 | Секретен вентил 1/2'' /за връзка към PPR тръба/ | бр. | 140 |  | 0
2.5 | Автоматичен обезвъздушител радиаторен 1'' | бр. | 140 |  | 0
2.6 | Радиаторни щепсели, гарнитури, тапи и обезвъздушител | бр. | 140 |  | 0
2.7 | Комплект конзоли за радиатори | бр. | 140 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: ОВК лева без ДДС |  |  |  |  | 0
Част Пожароизвестяване
1 | Пожароизвестителна централа адресируема 2 loop с LCD дисплей | бр. | 1 |  | 0
2 | Акумулатор 17Ah/12V | бр. | 2 |  | 0
3 | Комбиниран оптико димен/термичен датчик адресируем с изолатор | бр. | 102 |  | 0
4 | Основа за датчик | бр. | 102 |  | 0
5 | Изходен модул за блокировки с изолатор 1x 230VAC | бр. | 1 |  | 0
6 | Ръчен пожароизвестителен бутон адресируем с изолатор | бр. | 11 |  | 0
7 | Конвенционална сирена вътрешна | бр. | 12 |  | 0
8 | Конвенционална сирена външна | бр. | 1 |  | 0
9 | Пожарен кабел J-Y(ST)Y 1*2*0,8 mm-доставка и полагане | м. | 2600 |  | 0
10 | Захранващ кабел СВТ 3х1,5мм-доставка и полагане | м. | 100 |  | 0
11 | Пожароустойчиви PVC канали 20х20 и консумативи/ъгли,Т/-доставка и полагане | м. | 2100 |  | 0
12 | Консумативи | бр. | 1 |  | 0
13 | 72h проби | ч.ч | 24 |  | 0
14 | Монтаж на пожароизвестителна централа | бр. | 1 |  | 0
15 | Програмиране на пожароизвестителна централа | бр. | 1 |  | 0
16 | Монтаж и програмиране на елементи | бр. | 229 |  | 0
17 | Изготвяне на екзекутивни чертежи на система за пожароизвестяване | бр. | 1 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ лева без ДДС |  |  |  |  | 0
Част Оповестяване
1 | Контролер със сертификат EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
2 | Усилвател със сертификат EN54-16 | бр. | 1 |  | 0
3 | Захранващ авариен блок със сертификат EN54-24 | бр. | 1 |  | 0
4 | Акумулаторна батерия 12V/65Ah | бр. | 2 |  | 0
5 | Микрофонен пулт (тип Пожарникарски, вграден в контролера) | бр. | 1 |  | 0
6 | Високоговорител за стенен монтж със сертификат EN54-24 | бр. | 74 |  | 0
7 | Комуникационен шкаф (RACK U27) | бр. | 1 |  | 0
8 | Kабели тип J-Y(St)YFR 2x2x1мм-доставка и полагане | м. | 900 |  | 0
9 | Пожароустойчиви PVC канали 20х20 и консумативи/ъгли,Т/-доставка и полагане | м. | 900 |  | 0
10 | Консумативи | бр. | 1 |  | 0
11 | 72h проби | ч.ч | 24 |  | 0
12 | Монтаж на активно оборудване | бр. | 1 |  | 0
13 | Програмиране на активно оборудване | бр. | 1 |  | 0
14 | Монтаж на високоговорител | бр. | 74 |  | 0
17 | Изготвяне на екзекутивни чертежи на система за Оповестяване | бр. | 1 |  | 0
ОБЩО ЗА ЧАСТ: ОПОВЕСТЯВАНЕ лева без ДДС |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА - II ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ /БЕЗ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ/ лева без ДДС |  |  |  |  | 0
ОБЩО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“-ГР. МАДАН - лева без ДДС |  |  |  |  | 0
ДДС 20% |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“-ГР. МАДАН - лева с ДДС |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. При изпълнението на проекта за ремонта на котелната инсталация да се включат всички СМР дейности, включително възстановяване на технологичните отвори до изходно състояние
С уважение,
Представляващ оферента: ……………………………………
(име, подпис и мокър печат)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОФЕРТА
ПО ПОКАНА ОТ ОБЩИНА МАДАН
ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП