ОБЩИНА  МАДАН

гр. Мадан, 4900, обл.Смолян, ул.”Обединение” № 14, тел. 0308/9- 82-20, факс: 0308/9 - 82-77; 9-80-28

e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bg

Приложение № 3

Одобрявам,

Кмет на община Мадан:

/Фахри Адемов Молайсенов/

* Налице е положен подпис и печат, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Дата: 29.06.2018 г.

Настоящата техническа спецификация, съставлява неразделна част към отправената Покана от община Мадан с Изх. № 44 от 29.06.2018 г., свързана с определяне размера на разходи, чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, във връзка с проектно предложение: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан”, с което община Мадан възнамерява да кандидатства по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

С предоставянето на независими оферти, община Мадан ще може да определи част от заявените за финансиране разходи по проекта, чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

С оглед на това обстоятелство, следва за нуждите на община Мадан, да бъдат събрани оферти за целевите разходи, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи, в съответствие с предвиденото в одобрения инвестиционен проект.

В съответствие с настоящата Техническа спецификация, следва да бъдат представени Техническо предложение и Ценово предложение към представените предложения - оферти.

І. ПАРАМЕТРИ, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОФЕРТА.

Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан” е осигурен с одобрена пълна инвестиционна проектна готовност.

С настоящата спецификация се обявяват параметрите, изискванията и условията на част от разходите, които общината ще заяви за финансиране по проекта „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан”.

І.1. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ - спецификации.

СЪСТОЯНИЕ - Основната сграда на СУ „Отец Паисий“, гр. Мадан е масивна четириетажна със сутерен. Ориентацията на сградата е югоизток-северозапад. Главият и страничния вход са разположение на южната фасада. Етажите съдържат актова зала, класни стаи и специализирани кабинети, работни помещение за директора и администрацията, учителска стая. Всички помещения в сградата са в експлоатация и са обособени около П-образен коридор. На първите междинни площадки на стълбището има врати за достъп към задния двор.

Учебното заведение се посещава от около 600 деца. Застроената площ е 949м2, а разгъната застроена площ – 3817м2. Приведена е в експлоатация през 1957г.

Конструкцията е монолитна, с носещи греди и колони, стените са изградени основно със зидария от плътни тухли. Изключение прави партерният етаж, който е с носещи стени, изградени от каменна зидария.

Фасадите са оформени с вароциментова мазилка в светло жълт цвят от втори етаж нагоре. Първият партерен етаж е изпълнен изцяло с каменна облицовка. Характерен елемент е рамкирането с декоративни фризове около отворите за прозорци.  Покривът е скатен, изграден от дървена конструкция, с покритие от керамични керемиди. Отводняването е външно, посредством улуци и водосточни тръби, част от които са заустени.

Прозорците на сградата са подменени с PVC със стъклопакет, но има останали неподменени метални врати с единично остъкляване.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ - Големината и значимостта на СУ Отец Паисий предполага привеждане на учебното заведение към действащата нормативна уредба и осигуряване на подходяща среда за развитие на учебни дейности и развитие на спортната култура на подрастващите.

АРХИТЕКТУРНИ РЕШЕНИЯ- предвиждат следните дейности:

- Цялостна реконструкция на покрива, включваща пълна подмяна на съществуващата покривна конструкция, както и на отводнителните елементи.

- Преустройство и ремонт на съществуващите санитарни възли, както и изграждане на нови, които да отговарят на чл. 74, Раздел XI от Норми за проектиране на средни общообразователни училища

- Въвеждане на енергоспястяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВА, ВКЛЮЧВАЩА ПЪЛНА ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, КАКТО И НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.

Предвижда се цялостна реконструкция на покрива – както подмяна на носещите дървени елементи, така и на съответните покрития. Отводнителни елементи – улуци, водосборни казанчета и водосточни тръби, също се подменят с нови от поцинкована ламарина. Старата мазилка по комините, както и съществуващите бетонни шапки, ще се премахнат и ще се възстановят.

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ, КАКТО И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ, КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ НА ЧЛ. 74, РАЗДЕЛ XI ОТ НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Съществуващите санитарни възли в сградата на училището са морални остарели, слабо оборудвани, без ясно разделяне на мъже/жени и ученици/преподаватели, както и са с крайно недостатъчна бройка спрямо нормативните изисквания.

На първия етаж се предвижда преустройство и разширяване на санитарния блок. Ще се заеме цялата площ между оси 7 и 9, както и Д и Г.

Ще се обособят мъжка и дамска тоалетна с по три броя клетки и мивки, тоалетна за хора в неравностойно положение и помещение за санитарни материали, оборудвано с аусгус.

На втори, трети и четвърти етаж, които са типови, се предвиждат санитарни възли зад всяко от двете вътрешни стълбища, разделени на дамски и мъжки, както и за учители. В северната част на сградата ще се разширят съществуващите тоалетни за сметка на част от хранилището към специализирания кабинет. В южната част, между оси Д и Г, 7 и 8 се предвижда изграждането на нови санитарни възли.

Всички преградни пана ще се изпълнят от влагоустойчиви дървесни плоскости с двустранно нанесен НРL ламинат (НРL 24mm). Ограждащите стени на саниратните възли ще се изпълнят от гипсокартон с двустранна двуслойна обшивка от пана с дебелина 12,5мм и пълнеж между тях от минерална вата 50мм – общо 100мм. Подовите и стенните покрития ще са съответно от гранитогресни и фаянсови плочки. Таваните ще са измазани с латекс.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЯСТЯВАЩИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА.

В подпокривното пространство се предвижда полагане на пароизолация от армиран полиетилен 2мм с микроперфорации и топлоизолация от екструдиран пенополистирен (XPS) с дебелина 12см. Пароизолацията да се положи с презастъпване по дължина на ивиците мин.10см.

В съответствие с обследването за енергийна ефективност, настоящия проект предвижда всички фасадни плоскости от кота ±0,00 до стрехите на покрива да бъдат топлоизолирани с 12см експандиран пенополистирен (EPS). На първия етаж топлоизолацията ще се положи от вътрешната страна на стените с цел запазване на архитектурно-пластичния облик на фасадата с облицовката от естествен камък. На останалите етажи топлоизолацията да се положи от външната страна на стените, като след изпълнение да се възстановят декоративните фризове и елементи, участващи в стиловия израз на фасадното оформяне. Проектират се ивици от минерална вата – клас по реакция на огън А1 и обемна плътност ≥100kg/m3, които да разделят фасадата на допустими площи съгласно изискванията на чл. 14, ал 13, таблица 7.1 и ал. 15, т. 3 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за СТПНОБП. Предвиденият детайл за изпълнение включва залепяне на плоскостите към стената и анкериране с дюбели, полагане на стъклотекстилна мрежа и шпакловане на видимата повърхност, грундиране и полагане на мазилка според цветовото решение. Хоризонталните ръбове по фасадата да се оформят с алуминиев профил с водокап.

Неподменената метална дограма по фасадите да се смени с нова от PVC петкамерни профили с двоен стъклопакет по спецификация.

І.2. ЦЕНОВО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ.

ВИДОВЕТЕ СМР СА ПРЕДСТАВЕНИ В ТАБЛИЧЕН ВИД ПО-ДОЛУ. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, ОФЕРЕНТА, СЛЕДВА ДА ПРЕДЛОЖИ ЦЕНИ ПО ВСЯКА ПОЗИЦИЯ ЗА ОБЕМ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНАТА МЯРКА. ОБЩА СТОЙНОСТ В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА, БЕЗ ДДС И С ВКЛЮЧЕН ДДС.

Представяме на вниманието Ви, информация за видовете СМР, както следва:

| № | Наименование на работите | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I. СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |
| ЧАСТ: АC |  |  |  |
| Разрушителни работи |  |  |  |
| 1 | Изкъртване на съществуващи стени в санитарни помещения | m³ | 25.60 |
| 2 | Демонтаж на врати | бр | 47.00 |
| 3 | Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци | m³ | 35.50 |
| Стени, таван, под и дограма |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на стени гипсокартон 10см | m² | 166.00 |
| 2 | Доставка и монтаж на преградни кабинки от НРL 24mm сграда на училището | m² | 124.23 |
| 3 | Доставка и иззиждане на газобетонна стена 25см | m3 | 41.70 |
| 4 | Доставка и полагане на грунд, лепило и фаянсови плочи на височина 220см върху стени гипсокартон, вкл.фугиране | m² | 269.08 |
| 5 | Доставка и полагане на грунд и две ръце латекс стени и таван санитарни помещения | m² | 161.08 |
| 6 | Доставка и монтиране на растерен таван за санитарни помещения | m² | 210.00 |
| 7 | Доставка и монтиране на растерен таван за преддверие,фоайе,коридор партер | m² | 235.00 |
| 8 | Доставка и полагане на гранитогрес, вкл.фугиране | m² | 209.92 |
| 9 | Обръщане с шпакловка около отвори | m² | 95.00 |
| 10 | Полагане на нова мазилка за изкърпване на стени и таван в стълбище-10% от площта | m² | 42.56 |
| 11 | Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани - 10% | m² | 42.56 |
| 12 | Възстановяване на подовата настилка на партерния етаж | m² | 15.60 |
| 13 | Доставка и монтаж на декоративни фасадни профили от EPS | m | 804.00 |
| 14 | Доставка и монтаж на нови подпрозоречни первази | m | 252.50 |
| Покрив |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на покривно покритие от керамични керемиди | m² | 1 350.00 |
| 2 | Демонтаж на стари хидроизолацинни слоеве по покрив | m² | 1 350.00 |
| 3 | Демонтаж на водосточни казанчета | бр | 16.00 |
| 4 | Демонтаж на улуци | m | 222.60 |
| 5 | Демонтаж на водосточни тръби | m | 272.00 |
| 6 | Демонтаж на дървена покривна конструкция, вкл. изнасяне на материала | m³ | 67.46 |
| 7 | Премахване на стара мазилка по комини | m² | 135.00 |
| 8 | Демонтаж на компрометирани шапки по комини | бр. | 8.00 |
| 9 | Доставка и направа на стена-12см подзиждане покрив до достигане дебелина на стена 25см | m² | 325.28 |
| 10 | Доставка и монтаж на нова дървена покривна конструкция по спецификация, вкл. Крепежни елементи, челна дъска, обрабонване с противогъбични и противопожарни покрития | m³ | 75.64 |
| 11 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по под таванската плоча на покрива с XPS d=12см, с коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, включително циментова замазка | m² | 855.00 |
| 12 | Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка с дъски 2,5/12см | m² | 1 350.00 |
| 13 | Доставка и монтаж на нова хидроизолационна мушама | m² | 1 350.00 |
| 14 | Доставка и монтаж на ново покритие от керемиди, вкл. дървена скара и снегозадържащи елементи | m² | 1 350.00 |
| 15 | Доставка и покриване с капаци на била и ръбове | м | 135.00 |
| 16 | Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка под стреха с дъски 2,5/12см | m² | 268.00 |
| 17 | Лакиране двукратно с безцветен лак на нова челна дъска и нова дъсчена обшивка под стреха | m² | 314.00 |
| 18 | Доставка и монтаж на нови улуци | m | 222.60 |
| 19 | Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина 0,05мм при улами, около комини и поли | m² | 125.00 |
| 20 | Доставка и монтаж на нови водосборни казанчета | бр. | 16.00 |
| 21 | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби | m | 217.00 |
| 22 | Направа и монтаж на нови шапки по комини | m² | 8.00 |
| 23 | Полагане на нова мазилка по комини | m² | 135.00 |
| 24 | Доставка и монтаж на нови покривни капандури | бр. | 6.00 |
| 25 | Почистване, изнасяне и извозване на строителни отпадъци | m³ | 107.86 |
|  | ЕСМ по фасади |  |  |
|  | Топлоизолация по външни стени |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади - от вътрешната страна (първи етаж) с EPS d=12см, стъклофибърна мрежа, две ръце шпакловка, грунд и латекс | m² | 385.57 |
| 2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади - от външната страна с трудногорима минерална вата (по пътища за евакуация) d=12см, стъклофибърна мрежа, две ръце шпакловка, грунд и латекс | m² | 208.43 |
| 3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасади - от външната страна с EPS d=12см, с коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, стъклофибърна мрежа, две ръце шпакловка, грунд и полимерна мазилка | m² | 2 037.44 |
| 4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система по еркери с XPS d=12см, с коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, стъклофибърна мрежа, две ръце шпакловка, грунд и полимерна мазилка | m² | 20.00 |
| 5 | Доставка и монтаж на негорима каменна вата за ивици (хоризонтални 20см, вертикални 50см) клас А2, 100 кг/м³ | m² | 55.64 |
| 6 | Доставка и монтаж ъглов профил с мрежа | m | 178.00 |
| 7 | Доставка и монтаж водооткапващ профил | m | 168.00 |
| 8 | Монтаж и демонтаж на фасадна предпазна мрежа | m² | 1 980.00 |
| 9 | Монтаж и демонтаж на фасадно скеле с H<=16,00м | m² | 1 980.00 |
| ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |
| 1 | Кофраж стоманобетонови греди и пояси | m² | 119.30 |
| 2 | Полагане на бетон клас В 25 | m³ | 41.16 |
| 3 | Изработка и монтаж армировка В 235 и В 500 | кг | 572.36 |
| Част: Водоснабдяване и канализация |  |  |  |
| I | Сградна водопроводна инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN16 (вкл. укрепители): |  |  |
|  | Ф20 | м | 60 |
|  | Ф25 | м | 98 |
|  | Ф32 | м | 26 |
|  | Ф40 | м | 77 |
|  | Ф50 | м | 7 |
| 2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN20 (вкл. укрепители): |  |  |
|  | Ф20 | м | 55 |
|  | Ф25 | м | 282 |
|  | Ф32 | м | 26 |
|  | Ф40 | м | 75 |
|  | Ф50 | м | 2 |
| 3 | Доставка и монтаж на безшевни стоманени тръби PN10 (вкл. укрепители): |  |  |
|  | Ф2" | м | 77 |
| 4 | Доставка и монтаж на сферични спирателни кранове с изпразнител: |  |  |
|  | Ф 3/4’’ | бр. | 4 |
|  | Ф 1’’ | бр. | 4 |
|  | Ф 1 1/4’’ | бр. | 3 |
|  | Ф 1 1/2’’ | бр. | 1 |
|  | Ф 2’’ | бр. | 1 |
| 5 | Доставка и монтаж на сферични спирателни кранове: |  |  |
|  | Ф 1/2’’ | бр. | 50 |
|  | Ф 3/4’’ | бр. | 5 |
|  | Ф 1 1/4’’ | бр. | 3 |
|  | Ф 1 1/2’’ | бр. | 1 |
|  | Ф 2" | бр. | 1 |
| 6 | Доставка и монтаж на на възвратни вентили: |  |  |
|  | Ф 1 1/4’’ | бр. | 1 |
|  | Ф 1 1/2’’ | бр. | 1 |
|  | Ф 2’’ | бр. | 1 |
| 8 | Доставка и монтаж на ъглови спирателни кранове: |  |  |
|  | Ф 1/2’’ - Ф 3/8’’ | бр. | 96 |
| 9 | Доставка и монтаж на тапи |  |  |
|  | Ф 1/2" | бр. | 6 |
| 10 | Доставка и монтаж на топлоизолация за водопровода: |  |  |
|  | Ф20 | м | 20 |
|  | Ф25 | м | 30 |
|  | Ф32 | м | 26 |
|  | Ф40 | м | 77 |
|  | Ф50 | м | 7 |
| 11 | Изпробване на водопровод до ф75 в сгради | м | 785 |
| 12 | Дезинфекция на водопровод до ф125 | м | 785 |
| II | Сградна канализационна инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация в сгради (вкл. укрепители): |  |  |
|  | ф50 | м | 103 |
|  | ф110 | м | 295 |
|  | ф110- WC | м | 19 |
|  | ф160 | м | 66 |
| 2 | Санитарен фаянс |  |  |
|  | тоалетен умивалник (обикновен) - вкл. сифон | бр. | 39 |
|  | тоалетен умивалник (за инвалиди) - вкл. сифон | бр. | 1 |
|  | WC - моноблок | бр. | 3 |
|  | WC - моноблок за инвалиди | бр. | 1 |
|  | WC - клекало с включена структура за вграждане | бр. | 27 |
|  | писоар | бр. | 6 |
|  | аусгус | бр. | 7 |
| 3 | Изпробване на канализация в сгради до ф160 мм | м | 483 |
|  | Част Електро |  |  |
| 1 | Електрически табла и захранващи кабели |  |  |
| 1.1 | Доставка, монтаж и изпитване на кабел: |  |  |
| 1.1.1 | - СВT 5х10мм² за табло Т-Кот. | м. | 25 |
| 2 | Осветителна и силова инсталации |  |  |
| 2.1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 56W с минимум 6200lm светлинен поток и цветна температура 4000К за класни стаи, администрация,коридори и предверия | бр. | 234 |
| 2.2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип Луна 30W за открит монтаж с минимум 4100lm светлинен поток и цветна температура 4000К | бр. | 3 |
| 2.3 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 38W за открит монтаж с минимум 5400lm светлинен поток и цветна температура 4000К и защита IP-54 за влажни помещения на партера | бр. | 18 |
| 2.4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 12W Е27 с защита IP-54 за вграждане в окачен таван | бр. | 76 |
| 2.5 | Доставка и монтаж на дачик за движение | бр. | 58 |
| 2.6 | Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрит монтаж 10А | бр. | 135 |
| 2.7 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрит монтаж 10А | бр. | 28 |
| 2.8 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ за скрит монтаж 10А | бр. | 2 |
| 2.9 | Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрит монтаж 10А IP-54 противовлажен | бр. | 9 |
| 2.10 | Доставка и монтаж на сериен ключ за скрит монтаж 10А IP-54 противовлажен | бр. | 3 |
| 2.11 | Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрита инсталация 16А бял с детска защита /автоматични капачки/ | бр. | 150 |
| 2.12 | Доставка и монтаж на монофазен контакт тип "Шуко" за скрит монтаж 16А бял IP-54 противовлажен | бр. | 8 |
| 2.13 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж | бр. | 89 |
| 2.14 | Направа на електрическа връзка към ОВК съоръжение | бр. | 3 |
| 2.15 | Доставка, монтаж и изпитване на кабел: |  |  |
| 2.15.1 | - СВT 2х1.5мм² | м. | 15 |
| 2.15.2 | - СВT 3х1.5мм² | м. | 345 |
| 2.15.3 | - СВT 3х2.5мм² | м. | 60 |
| 2.16 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф23мм | м. | 200 |
| 2.17 | Направата на тест на батерията за автономност и проверка изправността на осветителя на съществуващото евакуационното осветление | бр. | 1 |
| 2.18 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 255 |
| 2.19 | Демонтаж на съществуващи ключове-осветление | бр. | 177 |
| 2.20 | Демонтаж на съществуващи контакти | бр. | 158 |
| Част: ОВК |  |  |  |
|  | 1. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 1.1 | PPR тръба с алуминиево фолио ф75х10,3 - комплект с фитинги | мл | 20 |
| 1.2 | PPR тръба с алуминиево фолио ф63х8,6 - комплект с фитинги | мл | 70 |
| 1.3 | PPR тръба с алуминиево фолио ф50х6,9 - комплект с фитинги | мл | 92 |
| 1.4 | PPR тръба с алуминиево фолио ф40х5,6 - комплект с фитинги | мл | 29 |
| 1.5 | PPR тръба с алуминиево фолио ф32х4,5 - комплект с фитинги | мл | 28 |
| 1.6 | PPR тръба с алуминиево фолио ф25х3,5 - комплект с фитинги | мл | 48 |
| 1.7 | PPR тръба с алуминиево фолио ф20х2,8 - комплект с фитинги | мл | 1094 |
| 1.8 | Изолация от микропореста гума тип K-FLEX с б=9mm за PPR тръба ф75х10,3 | мл | 24 |
| 1.9 | Също, но за PPR тръба ф63х8,6 | мл | 84 |
| 1.10 | Също, но за PPR тръба ф50х6,9 | мл | 111 |
| 1.11 | Също, но за PPR тръба ф40х5,6 | мл | 35 |
| 1.12 | Също, но за PPR тръба ф32х4,5 | мл | 34 |
| 1.13 | Също, но за PPR тръба ф25х3,5 | мл | 58 |
| 1.14 | Също, но за PPR тръба ф20х2,8 | мл | 1313 |
| 1.15 | Скоби за укрепване на PPR тръби | бр. | 691 |
| 1.16 | Розетка бяла | бр. | 280 |
| 1.17 | Топла проба отоплителни тела | бр | 140 |
| 1.18 | Пробиване и замонолитване на отвори в стоманобетонова плоча | бр | 32 |
| 1.19 | Пробиване и замонолитване на отвори в тухлена стена | бр | 10 |
| 1.20 | Хидравлична проба тръбна мрежа | мл | 1381 |
|  | 2. Демонтажни работи |  |  |
| 2.1 | Демонтаж спирателна и регулираща апаратура (към котела), стоманени тръби и колектори, котел - котелно помещение | бр. | 1 |
| 2.2 | Демонтаж на съществуващи тръби | мл | 1300 |
| 2.3 | Демонтаж на отоплителни тела и арматура | бр. | 139 |
| II. ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ /БЕЗ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ/ |  |  |  |
| ЧАСТ: АC |  |  |  |
| Стени, таван, под и дограма |  |  |  |
| 1 | Врати wc 70/180-33бр | m² | 41.53 |
| 2 | Врати wc 80/210-15бр | m² | 25.20 |
| 3 | Врати wc 90/210-1бр | m² | 1.89 |
| 4 | Врати wc 100/200-7бр | m² | 14.00 |
| 5 | Врати с EI45 100/200-28бр | бр. | 28.00 |
| 6 | Врати с EI45 170/230-1бр | бр. | 1.00 |
| 7 | Врати с EI75 150/200-1бр | бр. | 1.00 |
| 8 | Врати с EI90 100/200-1бр | бр. | 1.00 |
| 9 | Димоуплътнена врата с антипаник бравa 240/300 -6бр | бр. | 6.00 |
| 10 | Врата 180/230 | бр. | 2.00 |
| 11 | Доставка и монтаж на капак за достъп до подпокривното пространство EI60 | бр. | 1.00 |
| 12 | Метална врата (склад за съхранение на пелети) 100/200 | бр. | 1.00 |
| 13 | Врата самозатваряща се димоуплътнена 100/200 | бр. | 2.00 |
| Част: Водоснабдяване и канализация |  |  |  |
| I | Сградна водопроводна инсталация |  |  |
| 1 | Пожарни касети, комплект ПК2", шлаух 20м и струйник | бр. | 8 |
| 2 | Водомер за студена вода |  |  |
|  | DN32(Ф1 1/4") | бр. | 1 |
|  | DN40(Ф1 1/2") | бр. | 1 |
| 3 | Циркулационна помпа 1 1/4” Q=0.5л/с; H=5.0м | бр. | 1 |
| II | Сградна канализационна инсталация |  |  |
| 1 | Стоманени тръби за вентилация (вкл. укрепители): |  |  |
|  | ф100 | м | 4 |
| 2 | Ревизионни отвори: |  |  |
|  | ф110 | бр. | 8 |
|  | ф160 | бр. | 5 |
| 3 | ПС ф50 - странично оттичане | бр. | 21 |
| 4 | Противовакуумна клапа |  |  |
|  | ф110 | бр. | 3 |
| 5 | Покривни воронки: |  |  |
|  | ф110 | бр. | 3 |
| 6 | Ревизионни шахти с р-р 60х60 см | бр. | 4 |
| 7 | Капак за достъп 60х60 см | бр. | 4 |
|  | Част Електро |  |  |
| 1 | Електрически табла и захранващи кабели |  |  |
| 1.1 | Електрическо разпределително табло Т-Кот.-по схема | бр. | 1 |
| 1.2 | Главно разпределително табло ГРТ-по схема | бр. | 1 |
| 2 | Мълнизащитна инсталация |  |  |
| 2.1 | Мълниеприемник с изпреварващо действие монтиран на прът с височина Н=2.0м. , време на изпреварване ∆Т=60ms и защитен радиус 40м. | бр. | 1 |
| 2.2 | Проводник AlMgSi полутвърд F17 ф8мм | м. | 135 |
| 2.3 | Проводник AlMgSi полутвърд F17 ф8мм с покритие от PVC /без халогени/ за вертикален токоотвод | м. | 55 |
| 2.4 | Направа на прав съединител с метална кутия 120/120мм | бр. | 2 |
| 2.5 | Доставка и полагане на стоманена поцинкована шина 40/4мм | м. | 15 |
| 2.6 | Направа и набиване заземител от 2бр.стоманени тръби ф2 1/2" с дължина 3м | бр. | 2 |
| 2.7 | Мултиклема с обхват 8-10/16мм. | бр. | 2 |
| 2.8 | Държач за проводник Rd8-10 към покривна конструкция | бр. | 80 |
| 2.9 | Държач за проводник Rd8-10 по вертикална фасада | бр. | 55 |
| 2.10 | Демонтаж на съществуваща мълниезащитна инсталация | бр. | 1 |
| Част: ОВК |  |  |  |
|  | 1. КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 1.1 | Пелетен котел 250kW комплект с автоматична система за зареждане и табло за управление | бр. | 1 |
| 1.2 | Термичен предпазно-изпускателен клапан с присъединяване 3/4". Капиляр-1300мм. Сонда- 1/2"х145мм. Настроен на 97ºС. Бутон за ръчно отваряне | бр | 1 |
| 1.3 | Система за допълване на котела със студена вода в аварийни ситуации | бр | 1 |
| 1.4 | Фукс ф300, топлоизолиран с каменна вата с дебелина 50мм | м | 3 |
| 1.5 | Тройник с дренаж ф300, топлоизолиран с каменна вата с дебелина 50мм | бр. | 1 |
| 1.6 | Разпределителeн колектор Ф300mm, l=1600mm с 4 бр. щуца, комплект с термометър, манометър и дренажно кранче | бр. | 2 |
| 1.7 | Електронна циркулационна помпа с дебит 10,10м3/ч и напор 4 mH2O - котел | бр. | 1 |
| 1.8 | Електронна циркулационна помпа с дебит 7,69м3/ч и напор 8 mH2O - отоплителна инсталация училище | бр. | 1 |
| 1.9 | Затворен разширителен съд, мембранен250l (към пелетен котел), комплект с предпазен клапан | бр. | 1 |
| 1.10 | Система за автоматично допълване на инсталацията, комплект с манометър, спирателен кран и байпасна връзка | бр | 1 |
| 1.11 | Сферичен спирателен вентил 2 1/2" | бр | 8 |
| 1.12 | Сферичен спирателен вентил 1/2" | бр | 8 |
| 1.13 | Воден филтър 2 1/2" | бр | 2 |
| 1.14 | Възвратна клапа 2 1/2" | бр | 2 |
| 1.15 | Възвратна клапа 2" | бр | 1 |
| 1.16 | Възвратна клапа 1" | бр | 1 |
| 1.17 | Нипел 2 1/2" | бр | 4 |
| 1.18 | Холендър 2 1/2" | бр | 4 |
| 1.19 | Термометър | бр | 2 |
| 1.20 | Манометър | бр | 2 |
| 1.21 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 10 |
| 1.22 | Направа и замонолитване на технологични отвори за преминаване на котела до котелното помещение | бр | 1 |
| 1.23 | Силово и оперативно табло за захранване и управление на циркулационни помпи и котли, вкл. Окабеляване между консуматорите и таблото | бр. | 1 |
| 1.24 | Металоконструкция за укрепване | т. | 0.35 |
| 1.25 | Бетонов фундамент на котела с размери 3100х1100мм | бр | 1 |
| 1.26 | Пуск и настройка на котли | бр | 1 |
|  | 2. ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Отоплително тяло от ляти алуминиеви глидери, h=500мм | бр. гл | 1644 |
| 2.2 | Автоматичен обезвъздушител 1/2'' | бр. | 64 |
| 2.3 | Термостатичен рад.вентил 1/2''; комплект с термоглава /за връзка към PPR тръба/ | бр. | 140 |
| 2.4 | Секретен вентил 1/2'' /за връзка към PPR тръба/ | бр. | 140 |
| 2.5 | Автоматичен обезвъздушител радиаторен 1'' | бр. | 140 |
| 2.6 | Радиаторни щепсели, гарнитури, тапи и обезвъздушител | бр. | 140 |
| 2.7 | Комплект конзоли за радиатори | бр. | 140 |
|  | Част Пожароизвестяване |  |  |
| 1 | Пожароизвестителна централа адресируема 2 loop с LCD дисплей | бр. | 1 |
| 2 | Акумулатор 17Ah/12V | бр. | 2 |
| 3 | Комбиниран оптико димен/термичен датчик адресируем с изолатор | бр. | 102 |
| 4 | Основа за датчик | бр. | 102 |
| 5 | Изходен модул за блокировки с изолатор 1x 230VAC | бр. | 1 |
| 6 | Ръчен пожароизвестителен бутон адресируем с изолатор | бр. | 11 |
| 7 | Конвенционална сирена вътрешна | бр. | 12 |
| 8 | Конвенционална сирена външна | бр. | 1 |
| 9 | Пожарен кабел J-Y(ST)Y 1*2*0,8 mm-доставка и полагане | м. | 2600 |
| 10 | Захранващ кабел СВТ 3х1,5мм-доставка и полагане | м. | 100 |
| 11 | Пожароустойчиви PVC канали 20х20 и консумативи/ъгли,Т/-доставка и полагане | м. | 2100 |
| 12 | Консумативи | бр. | 1 |
| 13 | 72h проби | ч.ч | 24 |
| 14 | Монтаж на пожароизвестителна централа | бр. | 1 |
| 15 | Програмиране на пожароизвестителна централа | бр. | 1 |
| 16 | Монтаж и програмиране на елементи | бр. | 229 |
| 17 | Изготвяне на екзекутивни чертежи на система за пожароизвестяване | бр. | 1 |
|  | Част Оповестяване |  |  |
| 1 | Контролер със сертификат EN54-16 | бр. | 1 |
| 2 | Усилвател със сертификат EN54-16 | бр. | 1 |
| 3 | Захранващ авариен блок със сертификат EN54-24 | бр. | 1 |
| 4 | Акумулаторна батерия 12V/65Ah | бр. | 2 |
| 5 | Микрофонен пулт (тип Пожарникарски, вграден в контролера) | бр. | 1 |
| 6 | Високоговорител за стенен монтж със сертификат EN54-24 | бр. | 74 |
| 7 | Комуникационен шкаф (RACK U27) | бр. | 1 |
| 8 | Kабели тип J-Y(St)YFR 2x2x1мм-доставка и полагане | м. | 900 |
| 9 | Пожароустойчиви PVC канали 20х20 и консумативи/ъгли,Т/-доставка и полагане | м. | 900 |
| 10 | Консумативи | бр. | 1 |
| 11 | 72h проби | ч.ч | 24 |
| 12 | Монтаж на активно оборудване | бр. | 1 |
| 13 | Програмиране на активно оборудване | бр. | 1 |
| 14 | Монтаж на високоговорител | бр. | 74 |
| 17 | Изготвяне на екзекутивни чертежи на система за Оповестяване | бр. | 1 |

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ЗА ОБОРУДВАНЕТО И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕТО

| № | Наименование | Размери | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врата | 70/180 | WC. Материал – водоустойчив. Оборудване, вкл. брава и заключващ механизъм. |
|  |  | 80/210 | WC. Материал – водоустойчив. Оборудване, вкл. брава и заключващ механизъм. |
|  |  | 90/210 | WC. Материал – водоустойчив. Оборудване, вкл. брава и заключващ механизъм. |
|  |  | 100/200 | WC. Материал – водоустойчив. Оборудване, вкл. брава и заключващ механизъм. |
|  |  | 100/200 | Пожaроустойчивасамозатваряща се врата и антипаник брава. Граница на пожароустойчивост – EI45. Метална врата, с пълнеж от пожароустойчив материал. Обратимо крило, четиристранен фалц.Каса ъглова,лесно отстраняващ се долен праг, термо-набъбваща уплътнителна лента. Регулируеми панти. Пасивни шипове за укрепване откъм пантите. Крило и каса покрити с прахово покритие. Боя - висококачествен полимер /епокси полиестер/, защитаващ метала от корозия и предава естетически външен вид. Дебелината на полученото покритие от 80мкм ÷ 130 мкм. |
|  |  | 170/230 | Пожaроустойчивасамозатваряща се врата и антипаник брава. Граница на пожароустойчивост – EI45. Метална врата, с пълнеж от пожароустойчив материал. Обратимо крило, четиристранен фалц. Каса ъглова, лесно отстраняващ се долен праг, термо-набъбваща уплътнителна лента. Регулируеми панти. Пасивни шипове за укрепване откъм пантите. Крило и каса покрити с прахово покритие. RAL уточнен на място. Боя - висококачествен полимер /епокси полиестер/, защитаващ метала от корозия и предава естетически външен вид. Дебелината на полученото покритие от 80мкм ÷ 130 мкм. |
|  |  | 150/200 | Пожaроустойчивасамозатваряща се врата и антипаник брава. Граница на пожароустойчивост – EI 75. Метална врата, с пълнеж от пожароустойчив материал. Обратимо крило, четиристранен фалц. Каса ъглова, лесно отстраняващ се долен праг, термо-набъбваща уплътнителна лента. Регулируеми панти. Пасивни шипове за укрепване откъм пантите. Крило и каса покрити с прахово покритие. RAL уточнен на място. Боя - висококачествен полимер /епокси полиестер/, защитаващ метала от корозия и предава естетически външен вид. Дебелината на полученото покритие от 80мкм ÷ 130 мкм. |
|  |  | 100/200 | Пожaроустойчивасамозатваряща се врата и антипаник брава. Граница на пожароустойчивост – EI 90. Метална врата, с пълнеж от пожароустойчив материал. Обратимо крило, четиристранен фалц. Каса ъглова, лесно отстраняващ се долен праг, термо-набъбваща уплътнителна лента. Регулируеми панти. Пасивни шипове за укрепване откъм пантите. Крило и каса покрити с прахово покритие. RAL уточнен на място. Боя - висококачествен полимер /епокси полиестер/, защитаващ метала от корозия и предава естетически външен вид. Дебелината на полученото покритие от 80мкм ÷ 130 мкм. |
|  |  | 240/300 | Димоуплътненапожaроустойчивасамозатваряща се двукрила врата и антипаник брава. Граница на пожароустойчивост – EI 90. Метална врата, с пълнеж от пожароустойчив материал. Обратимо крило, четиристранен фалц. Каса ъглова, лесно отстраняващ се долен праг, термо-набъбваща уплътнителна лента. Регулируеми панти. Пасивни шипове за укрепване откъм пантите. Крило и каса покрити с прахово покритие. RAL уточнен на място. Боя - висококачествен полимер /епокси полиестер/, защитаващ метала от корозия и предава естетически външен вид. Дебелината на полученото покритие от 80мкм ÷ 130 мкм. |
|  |  | 180/230 | Пожaроустойчивасамозатваряща се двукрила врата и антипаник брава. Граница на пожароустойчивост – EI 90. Метална врата, с пълнеж от пожароустойчив материал. Обратимо крило, четиристранен фалц. Каса ъглова, лесно отстраняващ се долен праг, термо-набъбваща уплътнителна лента. Регулируеми панти. Пасивни шипове за укрепване откъм пантите. Крило и каса покрити с прахово покритие. RAL уточнен на място. Боя - висококачествен полимер /епокси полиестер/, защитаващ метала от корозия и предава естетически външен вид. Дебелината на полученото покритие от 80мкм ÷ 130 мкм. |
|  | Метална врата (склад за съхранение на пелети) | 100/200 | Метална врата от стоманен лист с метален профил или винкел. |
| 2 | Пожарни касети, комплект ПК2", шлаух 20м и струйник | 600 x 600 x 210 mm | Пожарна касета за вграждане, прахово боядисана с матово стъкло. Пожарен кран 2" със съединител тип "Щорц", материал – алуминий. Пожарен шланг с машинно вързани съединители тип "Щорц" с втулка 2", материал - алуминий, налягане 16 bar. EN 14540. Пожарен струйник 2" метален, със съединител тип „Щорц”, сбита и разпръсната струя. |
| 3 | Водомер за студена вода | DN32 (Ф11/4") DN40 (Ф11/2") | Номинален диаметър DN32мм. Многоструен, със сух ролков брояч. Капацитет на брояча 99999 м3. Начин на монтаж – хоризонтален. Размер присъединителен с холендри 1 1/4", постоянен разход 10 м3/ч Налягане - 10 bar. Температура максимална: 30 градус С. Номинален диаметър DN40мм. Многоструен, със сух ролков брояч. Капацитет на брояча 99999 м3. Начин на монтаж – хоризонтален. Размер присъединителен с холендри 1 1/2", постоянен разход 16 м3/ч Налягане - 10 bar. Температура максимална: 30 градус С. |
| 4 | Циркулационна помпа | 1 1/4” | Размер на присъединяване 1 1/4”; Напрежение /V/ 220; Дебит Q=0.5л/с; Напорна височина H=5.0м |
| 5 | Стоманени тръби за вентилация (вкл. укрепители) | ф100 |  |
| 6 | Ревизионни отвори | ф110 ф160 | Дебелостенна РVС РО с уплътнител ф 110. Размер присъединителен: 110 х 110 мм. В единия край тръбите са с муфа тип KA или KI (щек муфа), а в другия завършват с фаска под ъгъл 15°. РVС РО с уплътнител ф 160. Дебелостенна Размер присъединителен: 160 х 160 мм. В единия край тръбите са с муфа тип KA или KI (щек муфа), а в другия завършват с фаска под ъгъл 15°. |
| 7 | Подов сифон (ПС) | ф50 | Рогов алуминиев сифон със странично оттичане. Основен цвят - алуминиево сив. Диаметър на изходния отвор: 50мм. Горен диаметър: 83мм |
| 8 | Противовакуумна клапа | ф110 | Противовакуумна канална клапа D, мм: 110 x 100 мм, масивна гумена мембрана, разглобяема и лесна за почистване.Мрежа против насекоми. |
| 9 | Покривни воронки | ф110 |  |
| 10 | Ревизионни шахти | 60х60 см |  |
| 11 | Капак за достъп | 60х60см | Капак за достъп доподпокривнотопространство. Граница на пожароустойчивост - EI60. Метален капак с пълнеж от пожароустойчив материал. |
| 12 | Електрическо разпределително табло Т-Кот. | по схема | Табло метално за стенен монтаж IP66. Изпълнение в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1. Оборудвано с контактор модел D за управление на двигатели, триполюсен, 9А, верига за управление работещи при определено напрежение 220V/50Hz и бутон на фасадата на таблото с възможност за ръчен и автоматичен режим за управление на помпите.Автоматични прекъсвачи C60N+, крива D, 16A, триполюсен. Автоматични прекъсвачи C60N+, крива C, 16A, триполюсен. Термомагнитен моторен прекъсвач GV2-ME, 3P с обхват на настройване на термичната защита 2.5 до 4А. |
| 13 | Главно разпределително табло ГРТ | по схема | Табло метално за стенен монтаж IP66. Изпълнение в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1. Оборудвано с електронен трифазен електромер с вграден часовник /двойнотарифен/ с индиректно мерене чрез токови трансформатори 250/5А. Автоматичен прекъсвач NS, 3P, 160A, триполюсенс електронна защита STR. Мощностен разединител INS,триполюсен, ...А. Автоматичен прекъсвач C60N+,крива C, 1P, ...A, еднополюсен. Автоматичен прекъсвач C60N+,крива C, ...A, триполюсен. Катоден отводител PRF125кА импулсен ток. |
| 14 | Мълниеприемник |  | Мълниеприемникс време на изпреварване ∆Т=60ms и защитен радиус 40мс изпреварващо действие, монтиран на прът с височина Н=2.0м. |
| 15 | Проводник | ф8мм | AlMgSi полутвърд F17 укрепен с държачи към покривна конструкция и AlMgSi полутвърд F17 с покритие от PVC /без халогени/ за вертикален токоотвод. |
| 16 | Прав съединител с метална кутия | 120/120мм | Прав съединител,токопроводима връзка между мълниезащитнитетокоотводни проводници. Метална кутия а осъществяване на електрическа връзка между токоотвода и заземителна уредба. |
| 17 | Заземителна шина | 40/4мм | Шина за мълниезащита, заземителни устройства и пръстеновидно изравняване на потенциали, материал: стоманена поцинкована в съответствие с приложимите стандарти: БДС 3820:1974 и БДС EN ISO 2081:2009 |
| 18 | Заземител | ф2 1/2", L= 3м | Заземител от два броя стоманени поцинковани тръби в съответствие с приложимите стандарти: БДС 3820:1974 и БДС ENISO 2081:2009 |
| 19 | Мултиклема | 8-10/16мм. |  |
| 20 | Държач | Rd8-10 | Държач за кръгли проводници Rd 8 до 10 към покривна конструкция. Държач за кръгли проводници Rd 8 до 10 по вертикална фасада. |
| 21 | Пелетен котел |  | Отоплителна мощност на котелната централа 250kW с автоматично управление и автоматично регулиране на температурата; Електрическа мощност 1.05 kW. Вид на използваното гориво - всякакъв клас пелети; Оборудван с горелка и бункер с шнек за пелети, комплект със система за автоматично зареждане; |
| 22 |  |  | Термичен предпазно-изпускателен клапан 3/4" -Тяло от месинг, Уплътнения и сепаратор, Неръждаема стомана пружина и мембрана. Флуиди: вода и въздух Температурен обхват: 5 - 110°С Номинално налягане PN:10bar Отваряне на над-налягане: 20%. Настроен на 97ºС. Бутон за ръчно отваряне Капиляр-1300мм - Дължина на капилярна тръба 1300 mm Корпус от месинг, гилза месинг; Работен обхват 92 ÷ 112 ° C Флуид вода. Сонда- 1/2"х145мм. Система за допълване на котела със студена вода в аварийни ситуации. |
| 23 | Фукс | ф300 | Изработен от сегментни коминни тела от неръждаема ламарина с топлоизолация от каменна вата с дебелина 50мм |
| 24 | Тройник с дренаж, | ф300 | Изработен от сегментни коминни тела от неръждаема ламарина с топлоизолация от каменна вата с дебелина 50мм |
| 25 | Разпределителeн колектор | 300mml=1600mm | Разпределителeн колектор неръждаем с 4 бр. щуца, комплект с термометър, манометър и дренажно кранче. |
| 26 | Електронна циркулационна помпа - котел |  | Материали - неръждаем корпус роторна кутия и лагерна плоча от неръждаема стомана.Компоненти, устойчиви на гликоли. Дебит 10,10м3/ч. Напор 4 m H2O. Ел. мощност 0,60 kW, Напрежение 220 V. Температурна защита: вградена. |
| 27 | Електронна циркулационна помпа - отоплителна инсталация училище |  | Материали - неръждаем корпус роторна кутия и лагерна плоча от неръждаема стомана.Компоненти, устойчиви на гликоли. Дебит 7,69м3/ч. Напор 8 m H2O. Ел. мощност 0,60 kW, Напрежение 220 V. Температурна защита: вградена. |
| 28 | Затворен разширителен съд, (към пелетен котел) | 250l | Затворен разширителен съд, мембранен, материал на корпуса- стомана, обем – 250 л, вертикален монтаж, комплект с предпазен клапан. |
| 29 | Система за автоматично допълване на инсталацията |  | Автоматично допълва инсталацията и поддържа непрекъснато в нея зададеното в работния диапазон налягане. Автоматичните групи за допълване трябва да осигуряват плавно запълване на инсталациите. Система за автоматично допълване на инсталацията, да се доставя вкомплект с манометър, спирателен кран и байпасна връзка. Течност- вода, температурен диапазон 5 ÷ 70 ° C. |
| 30 | Сферичен спирателен вентил | 2 1/2" 1/2" | Сферичен кран с пълно пропускане. Макс.работна температура: 150 °C. Приложение - отоплителни инсталации |
| 31 | Воден филтър | 2 1/2" | Максимална работна температура 110 ° C. |
| 32 | Възвратна клапа | 2 1/2" 2" 1" | Материал - месинг тялото,затварящ механизъм метал. Максимална работна температура 110 ° C. Максимално работно налягане 12 бара. |
| 33 | Нипел | 2 1/2" | Резбовосъединиение, материал - месинг |
| 34 | Холендър | 2 1/2" | Резбовосъединиение, материал - месинг |
| 35 | Термометър |  | Скала: Градус Целзий, обхват: 0 ÷ 120 °C |
| 36 | Манометър |  | Манометър за битови и индустриални приложения, отоплителни, парни и инсталации БДС EN 837-1 |
| 37 | Автоматичен обезвъздушител | 1/2" | Присъединяване посредством резба ½“ месингови корпус и капак, поплавък от висококачествен полипропилен и уплътнения от температуроустойчив еластомер, хигроскопична капачка. Обезвъздушителят трябва да работи в среда с вода или етиленгликолен разтвор. Отдушникът да е с пружина и лостова система от неръждаема стоманена. Работно налягане 10 bar. Максимална температура 90оС Изпускане на въздух при налягане 2,5 bar. |
| 38 | Силово и оперативно табло за захранване и управление на циркулационни помпи и котли, вкл. Окабеляване между консуматорите и таблото | по схема | Табло метално IP66, изпълнение в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1. Кабел СВТ съгл. БДС 16291 изтеглен в PVC тръба. |
| 39 | Отоплително тяло от ляти алуминиеви глидери, | h=500мм | Изработени от алуминиева сплав която позволява бърз пренос на топлина. Топлинна мощност при ∆Т=50°С 110W |
| 40 | Термостатичен рад.вентил | 1/2'' | Термостатичен рад.вентил материал месинг хром, присъединяване 1/2''; комплект с термоглава /за връзка към PPR тръба/, Температурен обхват 5÷110 °C, Максимално работно налягане 16 bar. |
| 41 | Секретен вентил | 1/2'' | Секретен вентил присъединяване 1/2''/за връзка към PPR тръба/ Температурен обхват 5÷110 °C, Максимално работно налягане 16 bar. |
| 42 |  |  | Радиаторни щепсели, гарнитури, тапи и обезвъздушител, kомплект конзоли за радиатори |
| 43 | Пожароизвестителна централа |  | Mикропроцесорна адресируема пожароизвестителна централа с 2 пожароизвестителни линии и LCD дисплей, позволяваща включване на до 250 адресируеми пожароизвестителя със свой собствен адрес, които софтуерно могат да бъдат логически обединени до 768 зони. Възможност за постоянен контрол на състоянието на отделните пожаро-известители и зони, алармения изход, състоянието на мрежовото и аварийно захранване. Предвидени са възможности за програмиране и изключване на пожароизвестители, вграждането на допълнителни модули. Функционални възможности: - възможност за изписване на различни езици/EN,BG/ текст на дисплея; - лесно програмиране чрез PC на системата и настройка; - възможност за програмиране на различни режими на работа за всяка зона; - адаптиране на чуствителността на сензорите в зависимост от работната среда; - самодиагностика на сензорите; - предалармено предупреждение за достигане на гранична стойност на сензора; - тест на датчици с автоматично нулиране; - въвеждане на текст за всеки пожароизветител с номер на зона и детектор; - въвеждане на текст за всяка зона; - памет за събитията настъпили по зона,сензор,час,дата и вид; - защита срещу неправомерен достъп; - непрекъснато следене на състоянието на линиите за техническа неизправност; - светлинна и звукова сигнализация; |
| 44 | Акумулатор |  | Оловни необслужваеми акумулатори с капацитет 17Ah/12V |
| 45 | Комбиниран оптико димен/термичен датчик адресируем с изолатор |  | Да реагират на аерозолните продукти на горенето, отделяни в началния стадий на пожара. Безоловно изпълнение на спойките, детекторна камера с оптичен лабиринт и филтър за насекоми, нископрофилен дизайн. Конструкцията на детектора да е направена така, че не само да подобрява притока на дим, нои да отсява пара, мъгла и т.н да кондензират влага на повърхността му, като по този начин предпазва от фалшиви аларми, да са използвани комбинирани датчици, позволяващо да бъдат програмирани като оптични и/или термични като по този начин вероятността за фалшив сигнал да се свежда до минимум. Пожароизвестителите отговарят на изискванията за експлоатация на VDs G 210152 & CPD 0786-21020 БДС EN 54-1:2011 |
| 46 | Изходен модул за блокировки с изолатор | 1x 230VAC |  |
| 47 | Ръчен пожароизвестителен бутон адресируем с изолатор |  | Адресируеми ръчни пожароизвестители на отговарящи на норми БДС EN 54-1:2011. Тези пожароизвестители да имат възможност за допълнително тестване с ключ, да имат висока надеждност, и позволяват изграждане на привилигировани известителни линии. |
| 48 | Конвенционална сирена |  | 5 програмируеми сиренни изхода позволяващи да сработват индивидуално в зависимост от програмирането и плана за евакуация, като по този начин се елиминира до минимум създаването на паника при евентуален пожар съответстващ на стандарт БДС EN54-3. |
| 49 | Пожарен кабел | J-Y(ST)Y 1*2*0,8 mm(или подобен) | Кабел екраниран, усукан по двойки. Екран: оплетка от медни жила. Изолация на токопроводимите жила: PVC Изолация на обвивката: PVC |
| 50 | Захранващ кабел | СВТ 3х1,5мм | Силов кабел съгл. БДС 16291-85З Кабели силови за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид. Силов кабел за пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителните електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение Uo /U 0,6/1 kV и честота 50 Hz. |
| 51 | Пожароустойчиви PVC канали | 20х20 | Плътен кабелен канал в съответствие с изискванията на БДС EN 50085-1:2005 БДС EN 50085-2-1:2006 |
| 52 | Контролер |  | Сертифициран EN54-16 |
| 53 | Усилвател |  | Сертифициран EN54-16 |
| 54 | Захранващ авариен блок |  | Сертифициран EN54-24 |
| 55 | Акумулаторна батерия | 12V/65Ah | Оловни необслужваеми акумулатори |
| 56 | Микрофонен пулт |  | Микрофонен пулт с петзони, пожарникарски тип, вграден в контролера. |
| 57 | Високоговорител |  | Високоговорител за стенен монтж.Сертифициран EN54-24. |
| 58 | Комуникационен шкаф |  | Височина U27, стоящ, стъклена врата и метален гръб |
| 59 | Kабел | J-Y(St)YFR 2x2x1мм | Съобщителен кабел за изграждане на вътрешни мрежи и централи и съобщения. |

Изготвил, (положен подпис)

Бисер Курджиев– Мл. експерт „Проекти”, община Мадан

Съгласувал, (положен подпис)

Инж. Мартин Моллов – Директор на дирекция „Специализирана администрация”, община Мадан

* Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)